Приложение

к постановлению администрации

Поворинского муниципального района

от   04.09. 2024г.  №530

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПОВОРИНО

# ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# (Актуализация на 2025 год)

2024

Основания для разработки и основные положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении».

Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Генеральный план городского поселения город  Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области.

Общие положения:

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности, произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- надежное обеспечение жителей городского поселения город  Поворинотепловой энергией;

- строительство новых объектов общественного, производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения городского поселения город  Поворино;

- улучшение качества жизни за последнее время обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктурысуществующих объектов.

Проектирование системы теплоснабжения городского поселения город  Поворино представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на 15-летний период.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

При разработке схемы в качестве базового года  принят 2012 год с выделением этапов 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-2022, 2023-2028 года.

Состав схемы теплоснабжения городского

поселения город Поворино

на период до 2028 г.

Разработанная схема теплоснабжения  городского  поселения город Поворино включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику городского поселения.

3. Потребители, получающие тепловую энергию от газовых котельных  городского поселения город Поворино

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  городского поселения город Поворино: информация о ресурс снабжающей организации,

структура тепловых сетей, параметры тепловой  сети.

5. Диагностика состояния тепловых сетей

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

8. Планы мероприятий по подготовке  отопительным сезонам 2024-                  2028гг.

9. Сценарии развития аварийных ситуаций.

- Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения городского поселения город Поворино —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения городского поселения город Поворино  представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  городского поселения город Поворино  на период до 2028 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского поселения город Поворино.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения город Поворино  до 2028года.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тарифорганизации коммунального комплекса.

- Общая характеристика городского поселения город Поворино.

Городское поселение город Поворино расположено в центральной части Поворинского муниципального района на левом берегу р. Хопёр, к юго-востоку от г. Воронежа. Единственный населенный пункт, расположенный на территории поселения, город Поворино является административным центром Поворинского муниципального района. Городское поселение  находится в 6 км от границы с Волгоградской областью и в 236 км от областного центра — г. Воронежа.

Городское поселение город Поворино является крупным узлом железнодорожных линий с 33 ж/д путями («Грязи—Иловля» и «Ртищево—Лиски» Юго-Восточной железной дороги) и автомобильных дорог регионального значения. В связи с этим город Поворино можно назвать городом железнодорожников, так как вся история возникновения и развития города так или иначе связана с развитием железной дороги. Основная профессиональная деятельность горожан связана с железной дорогой. На территории поселения действуют такие предприятия и учреждения, как:  локомотивное депо, ВЧДЭ-2, вагоноремонтное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения, железнодорожная станция, узловая поликлиника на ст. Поворино, железнодорожное училище ПУ-41, дистанция сигнализации, централизации и блокировки, участок ВРЦС - 2, дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Юго-Восточной ж.д. ОАО «РЖД». Всего на территории городского поселения - город Поворино действует 102 предприятия, организаций, учреждений различной формы собственности.

Общая численность населения городского поселения по состоянию на 2024г. составила 16 303 человека.

Климат на территории городского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,6°С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -31°С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет от 450-500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

3.  Потребители, получающие тепловую энергию от газовых котельных  городского поселения город Поворино

|  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь | всего |  |  |  |  |
| ООО «Гарант Строй» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ТСЖ «Пионер» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ООО УК «Регион» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| РЕГИОН 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| МУП «Город» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2353,00 | 2374,00 | 1756,00 | 1044,00 | 1228,7 | 1786,00 | 2213,00 | 12754,7 |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НУЗ «Узловая больница ст. Поворино ОАО «РЖД» | 122,78 | 100,44 | 71,65 | 20,41 | 49,0 | 67,58 | 103,37 | 535,23 |  |  |  |  |
| ИП Чекмачева Л. маг. Советская 39 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 2,65 | 5,88 | 9,60 | 9,60 | 56,53 |  |  |  |  |
| ООО Кондор | 3,72 | 3,16 | 2,14 | 0,44 | 1,39 | 2,72 | 3,40 | 16,97 |  |  |  |  |
| ИП Чеботарева «Рубль бум » | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 2,18 | 6,63 | 7,90 | 7,90 | 48,31 |  |  |  |  |
| ИП Мельникова маг. «Престиж» | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 1,34 | 4,07 | 4,85 | 4,85 | 29,66 |  |  |  |  |
| ИП Букин С.И. | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 28,14 |  |  |  |  |
| Магазин «Акварель» | 5,38 | 2,23 | 2,23 | 0,62 | 1,37 | 2,23 | 2,23 | 16,29 |  |  |  |  |
| Магазин «Магнит» Свободы 25 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 3,44 | 7,65 | 12,50 | 12,50 | 73,59 |  |  |  |  |
| ТД«Русское поле» | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 1,55 | 3,44 | 5,61 | 5,61 | 33,04 |  |  |  |  |
| ОАО РЖД пост ЭЦ, | 25,26 | 36,89 | 17,08 | 6,27 | 9,63 | 16,8 | 19,81 | 131,74 |  |  |  |  |
| мастерские | 30,33 | 31,68 | 19,6 | 7,29 | 10,11 | 20,09 | 25,90 | 145 |  |  |  |  |
| ИП Зейналов «Теремок» | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,35 | 0,18 | 1,27 | 1,27 | 4,93 |  |  |  |  |
| Гагарина 5 (почта) | 3,35 | 3,35 | 1,92 | 0,65 | 0,75 | 1,88 | 2,89 | 14,79 |  |  |  |  |
| Лесозащитная 5 (ИП Жариков) | 6,62 | 7,65 | 5,95 | 1,94 | 1,86 | 6,62 | 7,86 | 38,5 |  |  |  |  |
| Лесозащитная 5 (Тандер) | 9,53 | 11,00 | 8,55 | 2,79 | 2,67 | 9,52 | 11,31 | 55,37 |  |  |  |  |
| Школьный 17 (РУЭС) | 1,73 | 1,65 | 1,01 | 0,34 | 0,28 | 0,69 | 0,92 | 6,62 |  |  |  |  |
| Редакция газеты Прихоперье | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 1,24 | 2,77 | 4,51 | 4,51 | 26,56 |  |  |  |  |
| ИП Хасабов | 12,59 | 10,70 | 7,21 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 36,78 |  |  |  |  |
| ГУ МВД Паспортный стол | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 1,26 | 2,8 | 4,56 | 4,56 | 26,86 |  |  |  |  |
| Фонд Госимущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,02 | 1,49 | 3,07 |  |  |  |  |
| ООО «СтройИнжиниринг» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,24 | 3,25 | 6,15 |  |  |  |  |
| ООО «АбсолютСтрой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,74 | 1,14 | 2,11 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 279,46 | 266,92 | 195,51 | 66,14 | 119,95 | 190,95 | 245,31 | 1364,24 |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Поворинская ЦРБ Пушкина13 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 55,71 | 64,58 | 91,00 | 91,00 | 575,29 |  |  |  |  |
| Советская 43 | 20,31 | 29,16 | 29,16 | 1,0 | 13,74 | 13,87 | 35,75 | 142,99 |  |  |  |  |
| Потери в сетях | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 7,95 | 8,75 | 13,00 | 13,00 | 81,7 |  |  |  |  |
| МОУДО «Поворинская детская школа искусств» | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 24,53 | 24,53 | 37,00 | 37,00 | 249,87 |  |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад №5» г. | 28,33 | 28,33 | 28,33 | 17,35 | 19,08 | 28,33 | 28,33 | 178,08 |  |  |  |  |
| МОУ «СОШ №1» | 122,31 | 101,67 | 75,58 | 35,49 | 44,05 | 73,00 | 158,04 | 610,14 |  |  |  |  |
| Администрация Поворинского муниципального района Воронежской области | 118,43 | 88,56 | 87,79 | 24,79 | 53,12 | 76,41 | 78,13 | 527,23 |  |  |  |  |
| в т.ч. Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный 7 | 27,73 | 27,73 | 27,73 | 7,92 | 16,98 | 27,73 | 30,57 | 166,39 |  |  |  |  |
| Администрация городского поселения г. Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области в т. ч. Административное здание | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 7,31 | 9,671 | 18,59 | 18,59 | 109,93 |  |  |  |  |
| Поворинский ФОК | 102,57 | 123,30 | 72,98 | 50,67 | 17,67 | 98,45 | 101,92 | 567,56 |  |  |  |  |
| Скорая помощь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 5,82 | 5,82 | 15,4 |  |  |  |  |
| Центр внешкольной работы | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 12,09 | 11,49 | 18,23 | 18,23 | 122,56 |  |  |  |  |
| МУУК «ЦКТ» | 31,89 | 39,28 | 23,22 | 10,68 | 12,97 | 28,57 | 33,48 | 180,09 |  |  |  |  |
| Детский сад №4 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 27,11 | 28,46 | 44,28 | 44,28 | 276,97 |  |  |  |  |
| ЦКО | 65,92 | 65,92 | 65,92 | 19,57 | 36,6 | 63,27 | 63,09 | 380,29 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 747,47 | 733,93 | 640,69 | 302,17 | 365,45 | 637,55 | 757,23 | 4184,49 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУ – Управление пенсионного фонда РФ по Поворинскому району Воронежской области | 24,47 | 17,19 | 17,19 | 4,74 | 10,53 | 17,19 | 17,19 | 108,5 |  |  |  |  |
| гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление Росреестра по Воронежской обл. | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 2,77 | 4,04 | 5,86 | 6,6 | 39,07 |  |  |  |  |
| Филиал ППК «Роскадастр» по Воронежской обл. | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 2,25 | 5,00 | 8,17 | 8,17 | 48,10 |  |  |  |  |
| Центр занятости населения Поворинского района | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 1,26 | 2,27 | 4,56 | 4,56 | 26,33 |  |  |  |  |
| Управление ЗАГС Воронежской области | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 1,54 | 2,80 | 5,54 | 5,54 | 32,22 |  |  |  |  |
| СОШ№33 | 19,14 | 18,05 | 17,51 | 5,12 | 7,15 | 15,32 | 31,00 | 113,29 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 68,54 | 60,17 | 59,63 | 17,68 | 31,75 | 56,64 | 73,06 | 367,51 |  |  |  |  |
| ВСЕГО : | 3444,47 | 3431,02 | 2647,83 | 1424,99 | 1741,85 | 2667,14 | 3285,6 | 18670,94 |  |  |  |  |

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения  городского поселения город Поворино.

Статус единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области присвоен Муниципальному унитарному предприятию «Теплосети» г. Поворино (МУП «Теплосети» г. Поворино) (постановление администрации городского поселения город Поворино от 29.04.2021г. №164).

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Теплосети» г. Поворино: границы систем теплоснабжения от объектов тепловой энергии на территории городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области до границ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с потребителями, определенных соответствующих актами.

МУП «Теплосети» г. Поворино владеет на праве хозяйственного ведения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На территории городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области теплоснабжение потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя осуществляется МУП «Теплосети» г. Поворино следующими системами теплоснабжения, расположенными в границах поселения:

- газовая котельная № 2 ул. Гагарина, 3А;

- газовая котельная  ул. Свободы, 32;

- газовая котельная модуль ул. Советская 3А/1;

- газовая модульная котельная ул. Локомотивная,д.16

5.Диагностика состояния тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным давлением.

Метод  применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем  показывает эффективность 93-94%.То есть 94% повреждений  выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

Метод акустической эмиссии.

Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла.

Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне.

Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики.

Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением.

Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли.

Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения МУП «Теплосети» г. Поворино проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

| Справка о котлах и котельном оборудовании МУП "Теплосети" г.Поворино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во | Мощность | Мощность всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Гагарина 3а | Ква-2,5 | 2 | 2,152 | 8,608 |
|  |  | Buderus | 1 | 2.152 |  |
|  |  | КСВа – 2,5 | 1 | 2,152 |  |
| 2 | ул.Советская 3а | Ква-0,63 | 3 | 0,56 | 1,68 |
| 3 | ул.Свободы 32 | Berlin Viessman | 3 | 2,15 | 6,45 |
| 4 | Ул.Локомотивная,д.16 | ROSSEN RSA-400 | 2 | 0,35 | 0,7 |
|  | всего |  | 18 |  | 19,118 |

Описание состояния котлов и котельного оборудования:

- Котельная г.Поворино, ул. Гагарина, 3 а:  котел № 1 КВа – 2,5 в рабочем состоянии; котел № 2 КСВа – 2,5  в рабочем состоянии; котел № 4 КВа – 2,5  в рабочем состоянии; котел № 4 Buderus в удовлетворительном состоянии. К  отопительному сезону выполнены работы по подключению ХВО, текущий ремонт, а также ревизия задвижек и теплообменников.

- Котельная г.Поворино, ул. Советская 3 а:  котел № 1, № 2 в рабочем состоянии. К  отопительному сезону   выполнены работы по подключению ХВО, а также текущий ремонт, ревизия задвижек и теплообменников.

- Котельная г.Поворино, ул. Свободы 32 в удовлетворительном состоянии. Текущий ремонт  и ревизия задвижек, теплообменников.

- Котельная г.Поворино,ул.Локомотивная,д.16,корпус1,помещение1а в удовлетворительном состоянии.

Основные технические характеристики  котельных:

| Местоположение котельной | Количество и тип котлов | Установленная мощность в Гкал/час | Сетевые насосы | Подпиточные насосы | Тепловая нагрузка потребителей | Способы присоединения потребителя к сетям | Температурный график расчетный | Температурный график фактический | Параметры теплоносителя на выходе | Параметры теплоносителя на входе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Советская, 3а/1 | 3 шт КВа-0,63 (Квант) | 1,63 Гкал/час | 3 шт. IРL 65/175-5/2 | 2 шт. МНI 804-1/Е/3-400-50-2/8 | 0,22 Гкал/час, в том числе отопление 0,22 Гкал/час | Закрытая система | 95/70 гр. С | В зависимости от температуры наружного воздуха | Давление 2,8 атм | Давление 1,8 атм |
| Котельная ул. Свободы, 32 | 6 шт КВа-1,0 ГН «Братск-1г» | 5,16 Гкал/час | 2 шт. К290/30 | 2 шт. К20/30 | 0,95 Гкал/час в том числе отопление 0,95Гкал/час | Закрытая система | 95/70 гр | В зависимости от температуры наружного воздуха | Давление 3,8 атм | Давление 2,8 атм |
| Котельная ул. Гагарина, 3а | 4 шт КВА-2,5 «Квант» | 8,85 Гкал/час | 2 шт 1Д315-50А | 2 шт ДР32-320/2 | 2,65 Гкал/часв том числе отопление 2,65Гкал/час | Закрытая система | 95/70 гр | В зависимости от температуры наружного воздуха | Давление 4,5 атм | Давление 3,6 атм |
| Котельная ул.Локомотивная,д.16 ,корпус1,помещение1а. | 2 шт. ROSSEN RSA-400 | 0,35 Гкал/ч | 2 шт 1Д315-50А | 2 шт ДР32-320/2 | 0,35 Гкал/ч | Закрытая система | 95/70 гр | В зависимости от температуры наружного воздуха | Давление 2,8 атм | Давление 1,8 атм |

| Выработанная и реализованная тепловая энергия по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по МУП "Теплосети" г.Поворино за 2016г- 2023год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | ул.Гагарина,3а |  | ул.Свобода,32 |  | Хлебная база |  |  | ул.Советская 3а |  |  |  | Ул. Локомотивная 16 |  |  |  |
|  | газ м3 | Гкал | газ м3 | Гкал | газ м3 | Гкал | газ м3 | Гкал |  | газ м3 | Гкал |  |  | газ м3 |  |  | Гкал |
| Выработано в т.ч. |  | 180451,41 |  | 102623,45 |  | 68093,10 |  | 2336,264 |  |  | 6595,79 |  |  |  |  |  |  |
| 2016год | 3125232 | 23726,177 | 1772869 | 13777,486 | 1179336 | 8683,591 | 54292 | 388,34 |  | 118735 | 876,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2017год | 3126151 | 23783,962 | 1741054 | 13787,621 | 1202540 | 8682,128 | 58160 | 405,311 |  | 124397 | 908,902 |  |  |  |  |  |  |
| 2018год | 3359615 | 24360,514 | 1870361 | 13660,569 | 1292068 | 9260,048 | 65922 | 471,363 |  | 131264 | 968,534 |  |  |  |  |  |  |
| 2019год | 2957791 | 22092,39 | 1684498 | 12391,98 | 1091517 | 8375,09 | 60119 | 427,8 |  | 121657 | 897,52 |  |  |  |  |  |  |
| 2020год | 2788602 | 20360,75 | 1578075 | 11646,83 | 1042672 | 7775,36 | 56986 | 408,78 |  | 110869 | 529,78 |  |  |  |  |  |  |
| 2021год | 3129813 | 23180,02 | 1793847 | 13236,13 | 1187366 | 8853,36 | 32931 | 234,67 |  | 115669 | 855,86 |  |  |  |  |  |  |
| 2022год | 2857501 | 21310,25 | 1657526 | 12363,8 | 1091362 | 8134,24 |  |  |  | 108613 | 812,21 |  |  |  |  |  |  |
| 2023год | 2871235 | 21637,35 | 1568004 | 11759,03 | 1099221 | 8329,28 |  |  |  | 99254 | 746,22 |  |  | 104756 |  |  | 802,82 |
| средегодовая |  | 22556,43 |  | 12827,93 |  | 8511,64 |  | 389,377 |  |  | 824,473 |  |  |  |  |  |  |
| Факт.реализация всего в т.ч. |  | 164944,706 |  | 96776,043 |  | 62203,197 |  | 1116,685 |  |  | 4448,719 |  |  |  |  |  | 400,062 |
| 2016год |  | 21549,041 |  | 12643,919 |  | 7933,317 |  | 190,194 |  |  | 781,611 |  |  |  |  |  |  |
| 2017год |  | 21610,256 |  | 12773,293 |  | 7833,369 |  | 207,723 |  |  | 795,871 |  |  |  |  |  |  |
| 2018год |  | 21925,689 |  | 13057,664 |  | 7901,814 |  | 198,737 |  |  | 767,474 |  |  |  |  |  |  |
| 2019год |  | 20599,702 |  | 11962 |  | 7723,969 |  | 202,754 |  |  | 710,979 |  |  |  |  |  |  |
| 2020год |  | 19799,088 |  | 11483,004 |  | 7760,008 |  | 204,844 |  |  | 351,232 |  |  |  |  |  |  |
| 2021год |  | 20875,716 |  | 12231,977 |  | 8234,636 |  | 112,433 |  |  | 296,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2022год |  | 19914,274 |  | 11729,002 |  | 7706,964 |  |  |  |  | 478,308 |  |  |  |  |  |  |
| 2023год |  | 18670,94 |  | 10895,184 |  | 7109,12 |  |  |  |  | 266,574 |  |  |  |  |  | 400,062 |
| ср.год |  | 20618,088 |  | 12097,005 |  | 7775,399 |  | 186,114 |  |  | 556,090 |  |  |  |  |  | 400,062 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  | 111874,862 |  | 79140,252 |  | 29789,398 |  | 964,136 |  |  | 1597,287 |  |  |  |  |  | 383,789 |
| 2016год |  | 14476,367 |  | 10254,647 |  | 3838,133 |  | 163,226 |  |  | 220,361 |  |  |  |  |  |  |
| 2017год |  | 14759,725 |  | 10449,275 |  | 3897,036 |  | 178,793 |  |  | 234,621 |  |  |  |  |  |  |
| 2018год |  | 15031,255 |  | 10718,071 |  | 3935,277 |  | 171,683 |  |  | 206,224 |  |  |  |  |  |  |
| 2019год |  | 13790,573 |  | 9733,384 |  | 3678,777 |  | 176,878 |  |  | 201,534 |  |  |  |  |  |  |
| 2020год |  | 13669,537 |  | 9545,757 |  | 3740,753 |  | 176,552 |  |  | 206,475 |  |  |  |  |  |  |
| 2021год |  | 14020,712 |  | 10024,175 |  | 3713,13 |  | 97,004 |  |  | 186,403 |  |  |  |  |  |  |
| 2022год |  | 13371,993 |  | 9586,46 |  | 3597,98 |  |  |  |  | 187,553 |  |  |  |  |  |  |
| 2023год |  | 12754,7 |  | 8828,483 |  | 3388,312 |  |  |  |  | 154,116 |  |  |  |  |  | 383,789 |
| ср.год |  | 13984,358 |  | 9892,532 |  | 3723,675 |  | 160,689 |  |  | 199,661 |  |  |  |  |  | 383,789 |
| Бюджетные |  | 40536,627 |  | 11188,233 |  | 26496,962 |  |  |  |  | 2851,432 |  |  |  |  |  |  |
| 2016год |  | 5402,053 |  | 1429,856 |  | 3410,947 |  |  |  |  | 561,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2017год |  | 5140,208 |  | 1367,336 |  | 3211,622 |  |  |  |  | 561,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2018год |  | 5095,113 |  | 1300,367 |  | 3233,496 |  |  |  |  | 561,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2019год |  | 5322,275 |  | 1512,931 |  | 3299,899 |  |  |  |  | 509,445 |  |  |  |  |  |  |
| 2020год |  | 4458,69 |  | 1263,166 |  | 3050,767 |  |  |  |  | 144,757 |  |  |  |  |  |  |
| 2021год |  | 5431,001 |  | 1516,566 |  | 3804,168 |  |  |  |  | 110,267 |  |  |  |  |  |  |
| 2022год |  | 5134,448 |  | 1405,831 |  | 3437,862 |  |  |  |  | 290,755 |  |  |  |  |  |  |
| 2023год |  | 4552,839 |  | 1392,18 |  | 3048,201 |  |  |  |  | 112,458 |  |  |  |  |  |  |
| ср.год |  | 5067,078 |  | 1398,529 |  | 3312,120 |  |  |  |  | 356,429 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  | 12534,056 |  | 6448,361 |  | 5916,837 |  | 152,549 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 16,273 |
| 2016год |  | 1670,621 |  | 959,416 |  | 684,237 |  | 26,968 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2017год |  | 1710,323 |  | 956,682 |  | 724,711 |  | 28,93 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2018год |  | 1799,321 |  | 1039,226 |  | 733,041 |  | 27,054 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2019год |  | 1486,854 |  | 715,685 |  | 745,293 |  | 25,876 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2020год |  | 1670,861 |  | 674,081 |  | 968,488 |  | 28,292 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2021год |  | 1424,003 |  | 691,236 |  | 717,338 |  | 15,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022год |  | 1407,833 |  | 736,711 |  | 671,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023год |  | 1364,24 |  | 675,324 |  | 672,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,273 |
| ср.год |  | 1566,757 |  | 806,045 |  | 739,605 |  | 25,425 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 16,273 |

6. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

С 2013 по 2028 годы планируется и реализуется  замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 69,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).

Всего в  городском поселении город Поворино протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  9,65 км. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Планируется принятие Инвестиционной программы, которая позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

7.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

До конца 2027 года планируется провести модернизацию котельной по ул. Гагарина, 3 «а».

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |  |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 22,2 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 |  |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 49257,89 | 50658,75 | 51252,61 | 54090,17 | 55545,63 | 61504,12 | 56665,00 | 58931,00 | 61288,00 | 63740,00 |  |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. | 49257,89 | 50658,75 | 51252,61 | 54090,17 | 55545,63 | 61504,12 | 56665,00 | 58931,00 | 61288,00 | 63740,00 |  |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 2018,76 | 2076,18 | 2100,48 | 2216,81 | 2232,62 | 2618,48 | 2716,87 | 2819,12 | 2925,58 | 3025,81 |  |
| 6.2. Котельные | Руб./Гкал | 2018,76 | 2076,18 | 2100,48 | 2216,81 | 2276,46 | 2618,48 | 2716,87 | 2819,12 | 2925,58 | 3025,81 |  |

ГРАФИК

температуры воды на выходе и входе на котельных

МУП «Теплосети» г. Поворино

при различных температурах наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура воды в подающем трубопроводе теплосети, ºС | Температура воды в обратном трубопроводе теплосети, ºС |
| --- | --- | --- |
| +8 | 40,5 | 34,8 |
| +7 | 42,3 | 36,0 |
| +6 | 44,1 | 37,3 |
| +5 | 46,0 | 38,6 |
| +4 | 47,7 | 39,8 |
| +3 | 49,5 | 40,9 |
| +2 | 51,2 | 42,1 |
| +1 | 53,0 | 43,2 |
| 0 | 54,7 | 44,4 |
| -1 | 56,3 | 45,5 |
| -2 | 58,0 | 46,6 |
| -3 | 59,6 | 47,7 |
| -4 | 61,3 | 48,8 |
| -5 | 62,9 | 49,9 |
| -6 | 64,5 | 50,4 |
| -7 | 66,6 | 51,9 |
| -8 | 67,7 | 53,0 |
| -9 | 69,3 | 54,0 |
| -10 | 70,9 | 55,0 |
| -11 | 72,4 | 56,0 |
| -12 | 74,0 | 57,0 |
| -13 | 75,5 | 57,9 |
| -14 | 77,1 | 58,9 |
| -15 | 78,6 | 59,9 |
| -16 | 80,1 | 60,8 |
| -17 | 81,6 | 61,8 |
| -18 | 83,2 | 62,7 |
| -19 | 84,7 | 63,7 |
| -20 | 86,2 | 64,6 |
| -21 | 87,7 | 65,6 |
| -22 | 89,1 | 66,4 |
| -23 | 90,6 | 67,3 |
| -24 | 92,0 | 68,2 |
| -25 | 93,5 | 69,1 |
| -26 | 95,0 | 70,0 |

8. Планы мероприятий по подготовке газовых котельных и тепловых сетей к отопительным периодам 2024-2028гг.

План

мероприятий по подготовке газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2024-2025г.г.

МУП «Теплосети» г. Поворино.

| № п/п | Адрес котельной | Наименование оборудования, работ | Количество едениц | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г. Поворино ул. Гагарина 3 а | Разборка кирпичной кладки | 2400шт по 10р | 24000 |
|  |  | кладка кирпича | 2400 шт-24р | 24000 |
|  |  | заливка цементной стяжки | 10м2-330р | 57600 |
|  |  | грунтовка цементной стяжки | 41м2-380р | 3300 |
|  |  | установка свесов шириной 0.6м | 82пм-300р | 24600 |
|  |  | монтаж рубимаста в 2 слоя |  | 1900 |
|  |  | выборочный ремонт кровли | 50м2-142р | 7100 |
|  |  | установка раскрышки на парапетах | 82м2-142р | 24600 |
|  |  | оштукатуривание стен фасада | 55м2-280р | 15400 |
|  |  | покраска фасада алкидными красками | 1320м2-200р | 10000 |
|  |  | ремонт оголовок тепловых узлов | 10шт-300р | 3000 |
|  |  | заливка бетоном отмостки котельной на ширину 0.6м | 25пм-150р | 3750 |
|  | Г. Поворино ул. Гагарина 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 1.18км | 648800 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 100000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25000 |
|  |  | Закупка трехходовых кранов | 20 шт | 3600 |
|  | Итого: | 952 650 |  | 952 650 |
| 2. | Г. Поворино ул. Советская 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс диаметром от Ø 50 до Ø100 | 1.25км | 732000 |
|  |  | Ревизия задвижекØ 100 | 2 шт |  |
|  |  | Ревизия задвижекØ 80 | 2 шт |  |
|  |  | Закупка 3-его котла КВА-0,63 | 1 шт | 1500000 |
|  | Итого: | 2 232000 |  | 2 232000 |
| 3. | Г. Поворино ул. Свободы 32 | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 1.1км | 1981600 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 40000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25000 |
|  |  | Закупка трехходовых кранов | 20шт | 3600 |
|  |  | Закупка и монтаж задвижек Ø 100 | 10 шт | 85000 |
|  | Итого: | 2 135200 |  | 2 135200 |

|  | ВСЕГО: | - 5 319 850 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверка приборов КИПиА |  |  |  |
| 2. | Поверка сигнализаторов загазованности 21400,0 |  |  |  |
| 3. | Поверка приборов учета газа датчиков давления датчиков температуры 21400,0 |  |  |  |
| 4. | Поверка дымоходов |  |  |  |
| 5. | Страхование котельных 13200,0 |  |  |  |
| 6. | Страхование по линии ЧС 12000,0 |  |  |  |
| 7. | Экологические экспертизы |  |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание 220884.93 |  |  |  |
|  | Итого: 288 884,93 Общая стоимость: 5 608734,93 |  |  |  |

План

мероприятий по подготовке газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026г.г.

МУП «Теплосети» г. Поворино.

| № п/п | Адрес котельной | Наименование оборудования, работ | Количество едениц | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г. Поворино ул. Гагарина 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 0,9м | 494 847 |
|  |  | Закупка и монтаж хво | 1шт | 98 300 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 100 000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25 000 |
|  |  | Закупка и монтаж трехходовых кранов | 10 шт | 2 000 |
|  | Итого: | 720 147 |  |  |
| 2. | Г. Поворино ул. Советская 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс диаметром от Ø 50 до Ø100 | 0,8км | 160 000 |
|  |  | Закупка и монтаж форсунки | 1 шт | 350 000 |
|  | Итого: | 510 000 |  |  |
| 3. | Г. Поворино ул. Свободы 32 | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 1.5км | 824745 |
|  |  | Настройка хво | 1шт | 10000 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 40000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25000 |
|  | Итого: | 899 745 |  |  |

|  | ВСЕГО: |  |  | - 2 129 892 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверка приборов КИПиА |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поверка сигнализаторов загазованности 21400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поверка приборов учета газа датчиков давления датчиков температуры 21400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поверка дымоходов |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Страхование котельных 13200 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Страхование по линии ЧС 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Экологические экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание 220 884,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость: 2 350 776,93 |  |  |  |  |  |  |

План

мероприятий по подготовке газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027г.г.

МУП «Теплосети» г. Поворино.

| № п/п | Адрес котельной | Наименование оборудования, работ | Количество единиц | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г. Поворино ул. Гагарина 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 1.18км | 648800 |
|  |  | Монтаж хво | 1шт | 86388 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 100000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25000 |
|  |  | Закупка монтаж циркуляционного насоса | 1 шт | 850000 |
|  | Итого: | 1 710 188 |  | 1 710 188 |
| 1. | Г. Поворино ул. Советская 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс диаметром от Ø 50 до Ø100 | 0,7км | 452200 |
|  | Итого: | 452 200 |  | 452 200 |
| 1. | Г. Поворино ул. Свободы 32 | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 1.1км | 710600 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 40000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25000 |
|  |  | Закупка и установка трехходовых кранов | 20 шт | 4000 |
|  | Итого: | 779600 |  | 779600 |
|  | ВСЕГО: | 2 941 988 |  |  |

| 1. | Поверка приборов КИПиА |
| --- | --- |
| 2. | Поверка сигнализаторов загазованности 21400,0 |
| 3. | Поверка приборов учета газа датчиков давления датчиков температуры 21400,0 |
| 4. | Поверка дымоходов |
| 5. | Страхование котельных 13200,0 |
| 6. | Страхование по линии ЧС 12000,0 |
| 7. | Экологические экспертизы |
| 8. | Техническое обслуживание 220 884.93 |
|  | Итого: 288 884,93 |
|  | Общая стоимость: 3 230 872,93 |

План

мероприятий по подготовке газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2027-2028 г.г.

МУП «Теплосети» г. Поворино.

| № п/п | Адрес котельной | Наименование оборудования, работ | Количество едениц | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г. Поворино ул. Гагарина 3 а | Демонтаж дымовых труб | 3 шт | 2400000 |
|  |  | Замена окон в котельной | 6 шт | 60000 |
|  |  | Закупка плитки керамогранит и монтаж | 200 м2 | 180000 |
|  |  | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 0,8 | 439864 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 100000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 20шт | 50000 |
|  |  | Закупка трехходовых кранов | 20 шт | 3800 |
|  | Итого: | 3 233 664 |  | 3 233 664 |
| 2. | Г. Поворино ул. Советская 3 а | Демонтаж и монтаж теплотрасс диаметром отØ 50 до Ø100 | 1.25км | 732000 |
|  |  | Замена котла КВА-0,63 | 1 шт | 1500000 |
|  | Итого: | 2 232 000 |  | 2 232 000 |
| 3. | Г. Поворино ул. Свободы 32 | Демонтаж и монтаж теплотрасс Ø 50 и доØ159 | 0,5км | 90075 |
|  |  | Ремонт теплообменников | 1шт | 40000 |
|  |  | Закупка и поверка манометров | 10шт | 25000 |
|  | Итого: | 155 075 |  | 155 075 |
|  | ВСЕГО: | - 5 620 739 |  | - 5 620 739 |

| 1. | Поверка приборов КИПиА |
| --- | --- |
| 2. | Поверка сигнализаторов загазованности 21400,00 |
| 3. | Поверка приборов учета газа датчиков давления датчиков температуры 21400, 0 |
| 4. | Поверка дымоходов |
| 5. | Страхование котельных 13200 |
| 6. | Страхование по линии ЧС 12000 |
| 7. | Экологические экспертизы |
| 8. | Техническое обслуживание 220 884.93 |
|  | Итого: 288 884,93 |
|  | Общая стоимость: 5 909 623 ,93 |

9. Результаты оценки  надежности теплоснабжения

Надежность и качество теплоснабжения  обеспечиваются в интересах потребителей.

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

 показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

 показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

 показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

 показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

 показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

1. Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Показатели надёжности системы теплоснабжения:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

где ист i Кв . , ист n Кв . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле

где ист i Кт . , ист n Кт . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: Кб = 1,0 – полная обеспеченность; Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле

где ист i Кб . , ист n Кб . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме 10 расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: Оценку уровня резервирования (Кр): от 90% до 100% - Кр = 1,0; от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; менее 30% включительно - Кр = 0,2. При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле

где ист i Кр . , ист n Кр . - значения показателей надёжности отдельных источников тепловой энергии;

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

где экспл Sc - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; ветх Sc - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

где nотк – количество отказов за предыдущий год; S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км]. В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 11 до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8; от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5. з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

где Qоткл – недоотпуск тепла; Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед): до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и      оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:

где f Км , n Км - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 12 (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Общая оценка готовности даётся по следующим категориям: Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 0,7-0,84 до 0,5 неготовность менее 0,7 - неготовность

3. Оценка надёжности систем теплоснабжения.

а) оценка надёжности источников тепловой энергии. В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как: надёжные - при Кэ=Кв=Кт=1; малонадёжные - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надёжности тепловых сетей. В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как: высоконадёжные - более 0,9; 13 надёжные - 0,75 - 0,9; малонадёжные - 0,5 – 0,74; ненадёжные - менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

# Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

В соответствии с нормативной документацией (представленной выше) произведены расчеты перспективных показателей надежности. Результаты расчета показателей представлены в таблице 1.

Перспективные показатели надежности, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, учитываются при расчете показателя: «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла». С достаточной степенью точности спрогнозировать количество нарушений в подаче тепловой энергии (и время их ликвидации) к окончанию расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения городского поселения г.Поворино невозможно. Расчет данных показателей произведен, исходя из следующих предположений:

- При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей, предусмотренных Схемой теплоснабжения г. Поворино, количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

- Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

- Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений;

Представленные выше факторы приведут к отсутствию неудовлетворенности потребителей тепловой энергии централизованным теплоснабжением, т.е. количество жалоб на работу теплоснабжающих организаций будет равно 0.

# Результаты расчета перспективных показателей надежности

Показатели надежности каждой системы теплоснабжения к окончанию расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения г.Поворино представлены в таблице ниже.

Общий показатель надежности системы теплоснабжения города на расчетный срок составит 0,83, что сохранит показатель надежности по существующему положению - 0,83. Увеличение численного значения показателя надежности будет являться следствием повышения надежности тепловых сетей за счет перекладки ветхих теплопроводов, а также реконструкции котельных с заменой изношенного оборудования. Перспективное значение позволит классифицировать системы теплоснабжения городского поселения г.Поворино, как «надежные».

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кот | Кнед | Кж | Основной показатель надежности системы теплоснабжения | Категория надежности системы теплоснабжения | Оценка надежности системы теплоснабжения источника | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей | Общая оценка надежности систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квартальная котельная г. Поворино | г. Поворино, ул. Гагарина, 3 а | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | надежная |
| 2. | Квартальная котельная г. Поворино | г. Поворино, ул. Свобода, 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,88 | удовлетворительная | надежная | 0,8 | надежная | надежная |
| 3. | Квартальная котельная г. Поворино | г. Поворино, ул. Советская, 3 а | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | надежная |
| 4. | Квартальная котельная г. Поворино | г. Поворино, ул.Локомотивная, д16 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | 0,85 | удовлетворительная | надежная | 0,79 | надежная | надежная |

Таблица 1- Показатели надежности системы теплоснабжения городского поселения г. Поворино

Отопительный сезон 2023-2024гг прошел без инцидентов и аварийных ситуаций. Все объекты, отапливаемые котельными МУП «Теплосети» г.Поворино, в полной мере получали услуги теплоснабжения. Это подтверждает надежность теплоснабжения на территории г.Поворино.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг были проведены мероприятия по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям  трубопроводов и запорной арматуры сетей инженерных коммуникаций на прочность, плотность и пригодность к эксплуатации. Все трубопроводы и запорная арматура выдержали испытания на плотность и прочность и являются надежными и пригодными к дальнейшей эксплуатации.

В целях поддержания надежности  теплоснабжения, в рамках проведения реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей, в 2024 году была произведена замена 5% изношенных сетей теплоснабжения, а также проведены запланированные к отопительному периоду 2024-2025 гг следующие  мероприятия:

-котельная в г.Поворино по ул.Гагарина, 3а - ремонт кровли и кирпичной кладки здания котельной, ремонт теплообменников, замена и поверка манометров, замена трехходовых кранов;

- котельная в г.Поворино по ул.Советская, 3а – ревизия задвижек, приобретение 2-х котлов и комплекта утепленных газоходов;

-котельная в г.Поворино по ул. Свободы,32 - ремонт теплообменников, замена и поверка манометров, замена трехходовых кранов, замена  задвижек.

Все проведенные мероприятия способствуют сохранению надежности  теплоснабжения и бесперебойной эксплуатации систем теплоснабжения в предстоящем отопительном периоде.

10.Сценарии развития аварийных ситуаций

Паспорт № 1

тепловой сети МУП «Теплосети» г. Поворино

Схема тепловых сетей закрытая, независимая, двухтрубная (подающий и обратный трубопровод).

Теплоноситель – сетевая вода с температурой 95 – 60 0С.

Прокладка трубопроводов тепловой сетей ДУ 50 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 56 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 76 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 80 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 88 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 108 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 130 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 150 * 4,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 159 * 5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 100 * 4 в ППУ изоляции выполнена в надземном варианте (воздушка), на железобетонных опорах высотой не менее 0,6 м. выход из тепловой камеры централизованной сети до тепловой камеры перед вводом в здание потребителя МКД по пер. Школьный 15.

Для отключения трубопроводов тепловой сети при текущем ремонте, инцидентах, авариях предусмотрена установка запорных арматур расположенных в тепловых камерах.

Тепловые камеры расположены перед зданиями потребителей, поблизости от котельной при выходе трубопроводов тепловой сети, а так же оснащены; запорными арматурами, термометрами, манометрами на подающем и обратном трубопроводе.

В соответствии с ГОСТ 10705 – 80 труб должны выдержать гидравлическое испытание давлением 0,6 МПа.

Трубопровод

| Наименование участка теплотрассы | Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  | Гост подающего и обратного трубопровода | Объем м3подающего и обратного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Протяженность (длинна) | Наружный диаметр | Толщина стенки | Протяженность (длинна) |  |  |
| Тепловая сеть газовой квартальной котельной по ул. Гагарина 3 а | 50 | 3,5 | 428 | 50 | 3,5 | 428 | 10704-91 | 1,6768 |
|  | 56 | 3,5 | 30 | 56 | 3,5 | 30 | 10704-91 | 0,1478 |
|  | 76 | 3,5 | 186 | 76 | 3,5 | 186 | 10704-91 | 1,6876 |
|  | 80 | 4 | 267 | 80 | 4 | 267 | 10704-91 | 2,6842 |
|  | 88 | 4 | 192 | 88 | 4 | 192 | 10704-91 | 2,3355 |
|  | 108 | 4 | 615 | 108 | 4 | 615 | 10704-91 | 9,66 |
|  | 130 | 4 | 223 | 130 | 4 | 223 | 10704-91 | 5,92 |
|  | 150 | 4,5 | 144 | 150 | 4,5 | 144 | 10704-91 | 5,08 |
|  | 159 | 5 | 857 | 159 | 5 | 857 | 10704-91 | 34,03 |
| Итого | 2942 |  |  | 2942 |  |  | 63,23 |  |

Паспорт № 2

тепловой сети МУП «Теплосети» г. Поворино

Схема тепловых сетей закрытая, независимая, двухтрубная (подающий и обратный трубопровод).

Теплоноситель – сетевая вода с температурой 95 – 60 0С.

Прокладка трубопроводов тепловой сетей ДУ 50 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 74 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 76 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 80 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 108 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 114 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 150 * 4,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 159 * 5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 200* 5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Для отключения трубопроводов тепловой сети при текущем ремонте, инцидентах, авариях предусмотрена установка запорных арматур расположенных в тепловых камерах.

Тепловые камеры расположены перед зданиями потребителей, поблизости от котельной при выходе трубопроводов тепловой сети, а так же оснащены; запорными арматурами, термометрами, манометрами на подающем и обратном трубопроводе.

В соответствии с ГОСТ 10705 – 80 труб должны выдержать гидравлическое испытание давлением 0,6 МПа.

Трубопровод

| Наименование участка теплотрассы | Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  | Гост подающего и обратного трубопровода | Объем м3 подающего и обратного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Протяженность (длинна) | Наружный диаметр | Толщина стенки | Протяженность (длинна) |  |  |
| Тепловая сеть газовой квартальной котельной по ул. Свободы 32 | 50 | 3,5 | 58 | 50 | 3,5 | 58 | 10704-91 | 0,2278 |
|  | 74 | 3,5 | 28,5 | 74 | 3,5 | 28,5 | 10704-91 | 0,2451 |
|  | 76 | 3,5 | 110 | 76 | 3,5 | 110 | 10704-91 | 0,998 |
|  | 80 | 3,5 | 258 | 80 | 3,5 | 258 | 10704-91 | 2,5937 |
|  | 100 | 4 | 95 | 100 | 4 | 95 | 10704-91 | 1,4923 |
|  | 114 | 4 | 708 | 114 | 4 | 708 | 10704-91 | 14,4532 |
|  | 150 | 4,5 | 307 | 150 | 4,5 | 307 | 10704-91 | 10,8503 |
|  | 159 | 5 | 624 | 159 | 5 | 624 | 10704-91 | 24,7799 |
|  | 200 | 5 | 857 | 200 | 5 | 857 | 10704-91 | 38,5159 |
| Итого | 2801,5 |  |  | 2801,5 |  |  |  | 94,1562 |

Паспорт № 3

тепловой сети МУП «Теплосети» г. Поворино

Схема тепловых сетей закрытая, независимая, двухтрубная (подающий и обратный трубопровод).

Теплоноситель – сетевая вода с температурой 95 – 60 0С.

Прокладка трубопроводов тепловой сетей ДУ 50 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 70 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 76 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 80 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 86 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 88 * 3,5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 100 * 4 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Прокладка трубопроводов тепловой сети ДУ 150 * 5 выполнена подземном варианте, в железобетонных латках, с покраской, и прокладкой утеплителя.

Для отключения трубопроводов тепловой сети при текущем ремонте, инцидентах, авариях предусмотрена установка запорных арматур расположенных в тепловых камерах.

Тепловые камеры расположены перед зданиями потребителей, поблизости от котельной при выходе трубопроводов тепловой сети, а так же оснащены; запорными арматурами, термометрами, манометрами на подающем и обратном трубопроводе.

В соответствии с ГОСТ 10705 – 80 труб должны выдержать гидравлическое испытание давлением 0,6 МПа.

Трубопровод

| Наименование участка теплотрассы | Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  | Гост подающего и обратного трубопровода | Объем м3 подающего и обратного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Протяженность (длинна) | Наружный диаметр | Толщина стенки | Протяженность (длинна) |  |  |
| Тепловая сеть газовой блочной котельной по ул. Советская 3а | 50 | 3,5 | 65 | 50 | 3,5 | 65 | 10704-91 | 0,2552 |
|  | 70 | 3,5 | 53 | 70 | 3,5 | 53 | 10704-91 | 0,4079 |
|  | 76 | 3,5 | 226,5 | 76 | 3,5 | 226,5 | 10704-91 | 1,7433 |
|  | 80 | 3,5 | 42,5 | 80 | 3,5 | 42,5 | 10704-91 | 0,4271 |
|  | 86 | 3,5 | 63 | 86 | 3,5 | 63 | 10704-91 | 0,7319 |
|  | 88 | 3,5 | 94 | 88 | 3,5 | 94 | 10704-91 | 1,1434 |
|  | 100 | 4 | 341 | 100 | 4 | 341 | 10704-91 | 5,3564 |
|  | 150 | 4,5 | 59,3 | 150 | 4,5 | 59,3 | 10704-91 | 2,0958 |
| Итого | 944,3 |  |  | 944,3 |  |  |  | 12,161 |

Паспорт № 4

тепловой сети МУП «Теплосети»

Котельная  по адресу:г.Поворино,ул.Локомотивная,д.16 корпус 1.

Котельная предназначена  для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения комплекса  жилых зданий по адресу: г.Поворино,ул.Локомотивная,д.16 корпус 1и корпус 2.

В   котельной установлены два стальных водогрейных котла Rossen RSA400.Основным топливом является природный газ-ГОСТ 5542-87.Система теплоснабжения –закрытая.Система ГВС- циркуляционная. По надежности отпуска тепла к потребителю котельная относится ко второй категории. Теплоносителем является вода, котельная работает по температурному графику-95/70С. Котельная работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  Исходная вода для подпитки системы обрабатывается натрий- катионитовой установкой ЕЛКА  «Кабинет»WSC-1,5Rx-(SC)Котел работает с естественной тягой в топке.

Автоматика безопасности котлов обеспечивает защиту при:

-понижение давления газа перед горелкой;

-отсутствие тяги в топке котла;

-повышение температуры воды на выходе из котла;

-погасание факела горелки;

-исчезновение напряжения;

-понижение и повышение давления воды в котле;

-понижение циркуляции воды через котел;

Остановка котлов при аварийных ситуациях сопровождается отключением подачи газа на горелки и светозвуковой сигнализацией. Сигналы подаются на диспетчерский пульт МУП «Теплосети».