ОПИСАНИЕ  И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕКТА ЭНЕРГОСЕРВИСА                           г. ПОВОРИНО  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие сведения об объекте:

- Система  наружного освещения объекта насчитывает -  1710 шт. уличных светильников (ЖКУ; РКУ; ДРВ; Торшерные светильники с лампами КЛЛ)

- Количество КТП  - 54 ед.

- Приборы учета электроэнергии -54 ед.

- Расчетное потребление электроэнергии Системой наружного освещения (СНО) за 2017г.            – 704 487,17 кВт. ч

- Тариф, действующий на момент размещения заявки на участие в конкурсе – 7.94  руб.

- Время работы СНО за 2017 г. составило – 2299 часов.

- Техническое задание по объекту энергосервиса:

При выполнении  мероприятий, направленных  на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объекте уличного освещения Поворинского городского поселения, необходимо выполнить  следующие работы:

-демонтаж уличных светильников в объеме - 1710 шт;

-монтаж светодиодных уличных светильников в объеме - 1710 шт.

-для приведения системы уличного освещения к общей системе учета электроэнергии без учетных точек освещения и  оптимизации питающих трансформаторных подстанций, задействованных в уличном освещении в количестве -54шт., с доведением их количества  до 36 шт.,  необходимо произвести монтаж провода СИП4 2х16 в объеме – 10,0 км.

-Монтаж системы АСУНО c установкой шкафов управления в ТП питающие сети уличного    освещения в объеме - 36 шт. Выполнение работ по коммутации светильников и режимов работы системы управления освещением.

- замена аварийных кронштейнов подвеса светильников, в объеме выявленном в ходе обследования системы уличного освещения Поворинского городского поселения.

- Расчет начальной ( максимальной) цены контракта:

704 487,17 кВт/час *7,94* 5 лет = 27 968 140,65 руб.

- Предварительный экономический  расчет эффективности энергосервисного контракта.

Сравнительная таблица №1

|  | Существующие светильники | Светодиодные светильники |
| --- | --- | --- |
| Кол-во светильников | 1710 | 1710 |
| Фактическая потребляемая мощность Вт 1 свет. | 160,0 | 48,97 |
| Расчетное потребление 1 св. с учетом потерь, кВт | 0,179 | 0,049 |
| Расчетное время работы СНО час/год | 2299 | 2299 |
| Расчетное потребление электроэнергии кВт на все светильники в год | 704 487,17 | 192 518,26 |
| Оплата потребления электроэнергии руб. в год с учетом НДС при тарифе 7,94 руб. | 5 593 625,52 | 1 528 594,98 |
| Годовая сумма экономии в руб. при использовании светодиодных светильников | 4 065 030,54 |  |
| Процент экономии соотв. расходов Заказчика на поставки энергоресурса | 72,67% |  |
| Срок контракта | 5 лет |  |
| Ставка дисконтирования по контракту | от 10%до 12% |  |
| Предполагаемая сумма затрат Исполнителя при реализации энергосервисного контракта в р.п. Таловая | Формируется по результатам утверждения технического задания и отбора подрядной организации для выполнения СМР. |  |
| Предполагаемая цена контракта ( руб.) | 20 324 447,81 |  |

5) Перечень и  технические характеристики оборудования которое будет установлено на объекте:

Для реализации  энергосервисного контракта предполагается использовать  следующее светотехническое оборудование :

-Светодиодный светильник уличный   СКУ01-045-001 -1447 шт.

-Светодиодный светильник уличный   СКУ01-070-001 - 132 шт.

-Светодиодный светильник уличный    СКУ02-090-001  -94 шт.

- Светодиодные торшерные вставки СП01-025-001 – 37 шт.

- Система АСУНО НФЛ–  36 ШУ+ диспетчерская.

- Провод СИП4 2х16 -10,0 км.

- Кронштейн подвеса светильников – согласно необходимой потребности.

6) Технические  характеристики используемого оборудования

| № п/п | Наименование товара используемого при выполнении работ, в том числе согласно технического задания | Подробные технические характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производитель: ООО НПП « НФЛ» г. Воронеж. | Светильник светодиодный СКУ02-090-001 Светильник светодиодный, предназначен для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения (категории А.Б.В) и обеспечивающие уровень освещенности в соответствии: СНИП 23-05-95; СП52.13330.2011, ГОСТ 54305-2011 и соответствует следующим требованиям: Потребляемая мощность, Вт - 90; Марка светодиодов -CREE (130÷150Лм) 60 шт.; Общий световой поток, Лм - 8600; Светоотдача, Лм/Вт- 98%; Снижение светового потока за весь срок эксплуатации светильника составит -3%; Напряжение питания, В - 170 – 264; Частота, Гц – 50 ±0,4 (ГОСТ 32144-2013); Степень защиты оптического отсека - IP65; Вторичная оптика ledlink 60°х 135°; Масса, не более, кг - 4,7; Блок питания – выполнен в индивидуальном корпусе со степенью защиты -IP65, для обеспечения надежной работы светильника блока питания установлен внутри корпуса светильника ; Тип кривой силы света – Ш(широкая); Цветовая температура -5000 К; Гарантийный срок светильника, лет – 5; Срок службы светильника, лет – 12; Коэффициент мощности, - 0.98; Индекс цветопередачи (CRI) - 80; Количество болтов для крепления на кронштейн - 2 шт.; Светильник соответствует в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.; Вид климатического исполнения – УХЛ1; Температура эксплуатации светильника в диапазоне – от -60 до + 40 С; Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75); Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216-78; Транспортирование светильников соответствует ГОСТ 23216-78; Светильники устанавливается на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 60 мм; Светильник имеет цельнолитой металлический корпус, изготовленный из высококачественных алюминиевых сплавов, устойчивых к окислению, коррозии и перепадам температур, с показателями теплопроводности не менее 20Вт/(м*град) для обеспечения эффективного охлаждения тепловыделяющих элементов светильника; Светильник имеет конструкцию, исключающую накопление на своей поверхности пыли и грязи, препятствующих эффективному охлаждению корпуса, очистка от загрязнений проводиться с помощью естественных природных явлений- атмосферных осадков и ветра; Светильник оснащен регулируемым креплением для предания нужного угла светового потока. Светильник оборудован вторичной оптикой, устойчивой к агрессивным проявлениям внешней среды, не меняющей своих физико-технических свойств во время всего периода эксплуатации светильника и защищен антивандальным стеклом; Металлические детали светильника имеют соответствующую антикоррозийную защиту; Светильники, гармонично вписываются в городскую архитектуру, способствующие созданию красивого архитектурного уличного дизайна и вносящие существенный вклад в улучшение городской обстановки. |
| 2. | Производитель: ООО НПП « НФЛ» г. Воронеж. | Светильник светодиодный СКУ01-070-001 Светильник светодиодный, предназначен для освещения улиц и дорог средней и слабой интенсивностью движения (категории Б.В.) и обеспечивающие уровень освещенности в соответствии: СНИП 23-05-95; СП52.13330.2011, ГОСТ 54305-2011 и соответствует следующим требованиям: Потребляемая мощность, Вт – 70; Марка светодиодов -CREE (130÷150Лм) 36 шт.; Общий световой поток, Лм - 6800; Светоотдача, Лм/Вт- 98%; Снижение светового потока за весь срок эксплуатации светильника составит -3%; Напряжение питания, В - 170 – 264; Частота, Гц – 50 ±0,4 (ГОСТ 32144-2013); Степень защиты оптического отсека - IP65; Вторичная оптика ledlink 60°х 135° Масса, не более, кг - 4,5; Блок питания – выполнен в индивидуальном корпусе со степенью защиты -IP65, для обеспечения надежной работы светильника блок питания установлен внутри корпуса светильника; Тип кривой силы света – Ш(широкая); Цветовая температура -5000 К; Гарантийный срок светильника, лет – 5; Срок службы светильника, лет – 12; Коэффициент мощности, - 0.95; Индекс цветопередачи (CRI) - 80; Количество болтов для крепления на кронштейн - 2 шт.; Светильник соответствует в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.; Вид климатического исполнения – УХЛ1; Температура эксплуатации светильника в диапазоне – от -60 до + 40 С; Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75); Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216-78; Транспортирование светильников соответствует ГОСТ 23216-78; Светильники устанавливается на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 60 мм; Светильник имеет цельнолитой металлический корпус, изготовленный из высококачественных алюминиевых сплавов, устойчивых к окислению, коррозии и перепадам температур, с показателями теплопроводности не менее 20Вт/(м*град) для обеспечения эффективного охлаждения тепловыделяющих элементов светильника; Светильник имеет конструкцию, исключающую накопление на своей поверхности пыли и грязи, препятствующих эффективному охлаждению корпуса, очистка от загрязнений проводиться с помощью естественных природных явлений- атмосферных осадков и ветра; Светильник оснащен регулируемым креплением для предания нужного угла светового потока; Светильник оборудован вторичной оптикой, устойчивой к агрессивным проявлениям внешней среды, не меняющей своих физико-технических свойств во время всего периода эксплуатации светильника и защищен антивандальным стеклом. Металлические детали светильника имеют соответствующую антикоррозийную защиту; Светильники, гармонично вписываются в городскую архитектуру, способствующие созданию красивого архитектурного уличного дизайна и вносящие существенный вклад в улучшение городской обстановки. |
| 3. | Производитель: ООО НПП « НФЛ» г. Воронеж. | Светильник светодиодный СКУ01-045-001 Светильник светодиодный, предназначен для освещения улиц и дорог с средней и слабой интенсивностью движения (категории В.) и обеспечивающие уровень освещенности в соответствии: СНИП 23-05-95; СП52.13330.2011, ГОСТ 54305-2011 и соответствует следующим требованиям: Потребляемая мощность, Вт - 45; Марка светодиодов -CREE (130÷150Лм) 36 шт; Общий световой поток, Лм - 4300; Светоотдача, Лм/Вт- 98%; Снижение светового потока за весь срок эксплуатации светильника составит -3%; Напряжение питания, В - 170 – 264; Частота, Гц – 50 ±0,4 (ГОСТ 32144-2013); Степень защиты оптического отсека - IP65; Вторичная оптика ledlink 60°х 135°; Масса, не более, кг - 4,5; Блок питания – выполнен в индивидуальном корпусе со степенью защиты -IP65, для обеспечения надежной работы светильника блока питания установлен внутри корпуса светильника; Тип кривой силы света – Ш(широкая); Цветовая температура -5000 К; Гарантийный срок светильника, лет – 5; Срок службы светильника, лет – 12; Коэффициент мощности, - 0.95; Индекс цветопередачи (CRI) - 80; Количество болтов для крепления на кронштейн - 2 шт.; Светильник соответствует в части воздействия механических факторов внешней среды группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.; Вид климатического исполнения – УХЛ1 Температура эксплуатации светильника в диапазоне – от -60 до + 40 С; Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75); Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216-78; Транспортирование светильников соответствует ГОСТ 23216-78; Светильники устанавливается на консольный угловой кронштейн с диаметром трубы до 60 мм; Светильник имеет цельнолитой металлический корпус, изготовленный из высококачественных алюминиевых сплавов, устойчивых к окислению, коррозии и перепадам температур, с показателями теплопроводности не менее 20Вт/(м*град) для обеспечения эффективного охлаждения тепловыделяющих элементов светильника. Светильник имеет конструкцию, исключающую накопление на своей поверхности пыли и грязи, препятствующих эффективному охлаждению корпуса, очистка от загрязнений проводиться с помощью естественных природных явлений- атмосферных осадков и ветра. Светильник оснащен регулируемым креплением для предания нужного угла светового потока. Светильник оборудован вторичной оптикой, устойчивой к агрессивным проявлениям внешней среды, не меняющей своих физико-технических свойств во время всего периода эксплуатации светильника и защищен антивандальным стеклом. Металлические детали светильника имеют соответствующую антикоррозийную защиту; Светильники, гармонично вписываются в городскую архитектуру, способствующие созданию красивого архитектурного уличного дизайна и вносящие существенный вклад в улучшение городской обстановки. |
| 4. | Производитель: ООО НПП « НФЛ» г. Воронеж. | Светодиодные вставки в торшерные светильники СП 02-025-001 Установочные размеры светодиодных вставок для торшерных светильников: СП 02-025-001 СП 02-025-001 «фонарь» «шар» Потребляемая мощность, Вт - 25; Общий световой поток, Лм - 1600; Светоотдача, Лм/Вт- 53%; Снижение светового потока за весь срок эксплуатации светильника составит -3%; Напряжение питания, В - 176 – 264; Частота, Гц – 50 ± 10% (ГОСТ 32144-2013); Степень защиты оптического отсека - IP54; Цветовая температура -5000 К; Гарантийный срок светильника, лет – 5; Срок службы светильника, лет – 12; Коэффициент мощности, - 0.95; Индекс цветопередачи (CRI) - 84; Масса, не более, кг – 1,61/ 0,4 Светильник может эксплуатироваться при температуре воздуха от минус 60С до плюс 40С при относительной влажности воздуха до 80% ; ## В части воздействия климатических факторов внешней среды – исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; |
| 5. | Производитель: ООО НПП « НФЛ» г. Воронеж. | Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) «ДЕКСИ-НФЛ» Основные функции системы АСУНО: - автоматический контроль за текущим состоянием каждого светильника и всей сети уличного освещения; - моментальный сигнал диспетчеру о возникновении аварийной ситуации; - контроль несанкционированного подключения к электросети и хищения электроэнергии; - контроль за расходом электроэнергии системой уличного освещения; - снятие показаний расхода электроэнергии с приборов учета в атоматическом режиме и передачу данных на сервер диспетчера по каналу RS-485; - включение и отключение системы уличного освещения в автоматическом режиме и по команде диспетчера; - управление выходной мощностью (диммированием) ЭПРА уличных светильников по сетевым проводам; - Обеспечение затемнения города по команде ГО и ЧС. Управление уличным освещением: Все установленные светильники будут включены в систему автоматического управления наружным освещением (АСУНО) и приведены к единой системе учета электроэнергии Управление системой уличного освещения будет осуществляться в двух режимах: 1. В режиме автоматического управления: - включение/ выключение по графику времени; - включение/ выключение по заданным интервалам времени; 2. В режиме ручного управления: - включение/ выключение осуществляется по команде диспетчера; Каналы связи компьютера диспетчера с блоками управления: Шкаф управления системы АСУНО: Комплектация: 1. Счетчик электроэнергии: Меркурий 236ART-01RS (трехфазный; однофазный); 2. Автоматические выключатели: SchneiderElectric серия iK60N; 3. Электромагнитный контактор: SchneiderElectric серия EasyPact; 4. Блок управления ЭПРА: DECSY PLC112e; 5. Блок питания: Meanwell MDR-20-24. Технические характеристики: - Номинальное напряжение: 220В/50ГЦ; - Номинальный ток: зависит от нагрузки; - Степень защиты: IP65; - Тип установки: навесной; - Материал корпуса: металл/ пластик; - Программирование времени включения/выключения и уровня освещения осуществляется с помощью программного обеспечения с ВЕБ- интерфейсом; |

Заключение:  Предварительный расчет показывает экономическую целесообразность реализации энергосервисного контракта в Поворинском городком поселении.                                            Предполагаемая  цена  контракта ( Предложение о сумме) и расчеты составлены согласно требований (44ФЗ  ст.108). Окончательная сумма сформируется по результатам технического обследования и совместного определения перечня мероприятий необходимого для успешного выполнения энергосервисного контракта в Поворинском городском поселении.

ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И СОСТАВЛЕН С ЦЕЛЬЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОВОРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С МОДЕЛЬЮ  МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ,  В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

С уважением,

Департамент энергосервиса НПП «НФЛ»

тел: +7 (495) 285-62-49; +7-903-119-73 69;
Е-mail: tdnppnfl@mail.ru  
Сайт:   www.nppnfl.ru